# Для юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, в случаях (за исключением технологического присоединения генерирующих энергоустановок), если осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей  максимальной мощностью 670 кВт и до 5 МВт (включительно)

Приложение № __

к договору на осуществление

технологического присоединения

от «___» ____________ 201_ г. № ___________________

|  | Утверждаю: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада» _____________________/______________/ (подпись) (расшифровка подписи) «____» _________________ 20___ г. |
| --- | --- |

Технические условия

на технологическое присоединение энергоустановок заявителя к электрическим сетям

филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «____________»

| Основание: | Заявка №__________ от _______________ |
| --- | --- |
| Заявитель | _____________________________________ |
| 1. Характеристика объектов присоединения |
| 1.1. Наименование энергопринимающих устройств и объекта | ____________________________________ |
| 1.2. Местоположение объектов | ____________________________________ |
| 1.3. Запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет, кВт, | 1 точка-_________________кВт; 2 точка-_________________кВт; 3 точка-_________________кВт. (распределение по точкам является условным) |
| 1.4. Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств, кВт 1.5. Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств с учетом запрашиваемой мощности, кВт (кВА) | ____________________________________ ____________________________________ |
| 1.6.Присоединяемая мощность силовых трансформаторов, кВА | ____________________________________ |
| 1.7. Характеристика электрической нагрузки | ____________________________________ |
| 1.8. Категория по надежности электроснабжения | ____________________________________ |
| 1.9. Объем аварийной и технологической брони | ____________________________________ |
| 1.10. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, кВ | ____________________________________ |
| 2. Схема приема мощности |
| 2.1. Центры питания | ____________________________________ |
| 2.2. Точки присоединения | ____________________________________ |
| 2.3. Точка общего присоединения (ТОП) | ____________________________________ |
| 2.4. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности предварительно устанавливается | ____________________________________ |
| 3. Перечень мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых Сетевой организацией |
| 3.1. Требования к электрической сети. 3.1.1. Развитие существующих объектов сетевой организации. ______________________________________________________________________________ 3.1.2. Новое строительство. ______________________________________________________________________________ |
| 3.2. Требования к системе релейной защиты и автоматики (включая противоаварийную и режимную). 3.2.1. Развитие существующих объектов сетевой организации. ______________________________________________________________________________ 3.2.2. Новое строительство. ______________________________________________________________________________ 3.2.3. Разработать проект реконструкции или изменения параметров настройки устройств РЗА в прилегающей сети в связи с подключением к ней нового оборудования подстанций, ЛЭП. 3.2.4. На присоединениях новых ЛЭП и оборудовании подстанций применить цифровые устройства РЗА. 3.2.5. Обеспечить интеграцию применяемых устройств РЗА в систему АСУ ТП производственного отделения ______________ филиала ___________ПАО "МРСК Северо-Запада" с организацией удалённых АРМ. |
| 3.3. Требования по учету электрической энергии, организации системы АИИСКУЭ. 3.3.1. Развитие существующих объектов сетевой организации. ______________________________________________________________________________ 3.3.2. Новое строительство. ______________________________________________________________________________ 3.3.3. Учет электроэнергии по присоединяемым ЛЭП___ кВ, ПС____ выполнить: В соответствии с требованиями Типовой инструкции по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (РД 34.09.101-94); В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442; Точки учета электроэнергии определить:____________________________________ 3.3.4. Интегрировать автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на ПС_____ по присоединениям __________, в АИИС КУЭ филиала ________ МРСК Северо-Запада и МЭС _____________ (при необходимости), предусмотрев требования по классу качества не ниже __________ 3.3.5. Предусмотреть организацию ежедневной передачи результатов измерения, информации о состоянии средств измерения и объектов измерения из АИИС КУЭ ПС ____ в ЦУС __________ по всем точкам учета. |
| 3.4. Требования к средствам диспетчерского и технологического управления (СДТУ). 3.4.1. Развитие существующих объектов сетевой организации. ______________________________________________________________________________ 3.4.2. Новое строительство. ______________________________________________________________________________ |
| 3.5. Иные мероприятия по присоединению новой мощности (в том числе для организации временного энергоснабжения). ______________________________________________________________________________ |
| 3.6. Предусмотреть в проекте сетевой компании: ______________________________________________________________________________ |
| 4. Перечень мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых Заявителем |
| Мероприятия по организации схемы приема мощности. ______________________________________________________________________________ |
| Требования к оснащению энергопринимающих устройств устройствами релейной защиты и автоматики. 4.2.1. Применить цифровые устройства РЗА. Выполнить схемы организации РЗА, провести выбор необходимых защит и выполнить расчет параметров настройки устройств. 4.2.2. Предусмотреть устройства автоматического отключения приёмников электроэнергии (не ниже уровня аварийной или технологической брони) при снижении частоты или напряжения в прилегающей электрической сети, а также, по командам устройств противоаварийной автоматики. |
| Требования по учету электрической энергии. ______________________________________________________________________________ |
| Контроль и поддержание качества электроэнергии. Требования по компенсации реактивной мощности. 4.4.1. Обеспечить на границе балансовой принадлежности предельное значение коэффициента реактивной мощности не более, чем установлено приказом Минпромэнерго РФ от 22.02.2007 № 49. 4.4.2. Уточнить проектом контрольные точки, в которых при наличии претензий какой-либо из сторон договора будет проводиться проверка соблюдения установленных требований к качеству электроэнергии (пункт 3.15 ГОСТ Р 53333-2008). 4.4.3. Определить проектом допустимые отклонения напряжения в контрольных точках с учетом потерь напряжения в собственных сетях Заявителя в режимах максимальных и минимальных нагрузок. 4.4.4. При установке электроприемников, которые будут ухудшать качество электрической энергии на границе балансовой принадлежности (например, электроприемники, имеющие резкопеременную или несимметричную нагрузку, или нагрузку, которая будет служить источником высших гармоник) предусмотреть установку Заявителем устройств, компенсирующих вносимые искажения (конденсаторные батареи или реакторы с тиристорным управлением, конденсаторные батареи с пофазным управлением, фильтры высших гармоник). 4.4.5. При установке электроприемников, которые будут ухудшать качество электрической энергии, определить проектом периодичность контроля Заявителем качества электрической энергии в собственных сетях (пункт Е.5 ГОСТ 13109-97). |
| Иные мероприятия для организации схемы приема мощности (в том числе для организации временного энергоснабжения). ______________________________________________________________________________ |
| 5. Указания к проектированию сети Заявителя. |
| 5.1. Задание на проектирование сети Заявителя, типы применяемого оборудования и готовый проект согласовать с филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «_____энерго», органом Ростехнадзора и иными уполномоченными организациями на соответствующих стадиях инвестиционного процесса. 5.2. При проектировании обеспечить выполнение требований действующих руководящих и нормативно-технических документов (ПУЭ, ПТЭ, ППБ, ПОТРМ, НТП и др.) По каждой точке присоединения Заявитель, исходя из заявленной нагрузки, параметров сетей, сообщает сетевой организации необходимые данные для выбора коммутационной аппаратуры и ее защитных характеристик. 5.3 Проект должен содержать разделы в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденных Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. 5.4. Дополнительно проект должен содержать следующие разделы: 5.4.1. Система электроснабжения объекта. 5.4.1.1 Разработка схемы электроснабжения объекта. Выполнение расчетов нормальных, ремонтных и аварийных режимов электроснабжения. Определение в этих режимах перетоков активной и реактивной мощности, проверка обеспечения необходимых уровней напряжения, компенсацию реактивной мощности. 5.4.1.2. Разработка перечня электроприемников, которые могут быть отключены устройствами противоаварийной и режимной автоматики. 5.4.1.3. Анализ схем внутреннего и внешнего электроснабжения, с учетом действия автоматических устройств, подтверждающий соответствие надежности электроснабжения электроприемников объекта категории, заявленной потребителем. 5.4.1.4. Пояснительную записку по системе РЗА, включающую: Техническое обоснование выбора типов устройств РЗА. Расчеты и выбор всех уставок устройств РЗА. Расчет погрешностей измерительных трансформаторов, потерь во вторичных цепях ТН. Расчет параметров срабатывания защитных аппаратов цепей собственных нужд и оперативного тока. Функциональные схемы цифровых устройств РЗА с описанием их работы и параметрами настройки элементов. 5.4.1.5. Обеспечение выполнения требований «Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики», утвержденных приказом Минпромэнерго РФ от 06.06.2013 года № 290. 5.4.2. Качество электроэнергии. 5.4.2.1. Обеспечить выполнение требований ГОСТ Р 54149-2010 «Нормы качества электрической энергии в системе электроснабжения общего назначения» в отношении электроприемников и установок Заявителя, требований стандарта качества электроэнергии (КЭ) в точках общего присоединения (ТОП). Проектная документация на присоединение потребителя к сети, представляемая на согласование филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «____энерго», должна содержать раздел по качеству электроэнергии (КЭ) и перечень всех электроприемников, влияющих на КЭ, с указанием их доли от расчетной максимальной нагрузки и обоснованиями, подтверждающими выполнение требований ГОСТ 13109-97 по установившемуся отклонению напряжения в центре питания и на зажимах характерных электроприемников потребителя и другим показателям. 5.4.2.2. При наличии у Заявителя электроприемников, влияющих на качество электроэнергии в ТОП, проектом разработать соответствующие мероприятия, обеспечивающие соответствие параметров КЭ требованиям ГОСТ Р 54149-2010. Для собственных электроприемников с требованиями к КЭ выше, чем установлено ГОСТ Р 54149-2010, при необходимости, должна быть организована защита с применением необходимых технических средств. 5.4.3. Организация строительства. 5.4.4. Организация эксплуатации. |
| 6. Условия включения в работу объекта после выполнения технических условий. |
| 6.1. Провести проверку выполнения настоящих технических условий с участием филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «_____энерго». 6.2. Получить от филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «_______энерго» справку (акт) о выполнении технических условий. 6.3. Обеспечить участие представителей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «____энерго» в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств и объектов электросетевого хозяйства должностным лицом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление технического контроля и надзора в электроэнергетике. 6.4. На стадии комплексного опробования оборудования объекта под нагрузкой организация, эксплуатирующая объект, должна провести испытания качества электроэнергии с привлечением лаборатории, имеющей разрешение, оформленное в установленном порядке. |
| 7. Срок действия технических условий |
| 7.1. Срок действия данных технических условий – ________ года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Технические условия выдаются один раз и при условии их выполнения считаются действительными. По истечении срока действия технических условий и их невыполнении, реконструкции электроустановок или изменении условий заявки владелец объекта обязан получить новые технические условия. При этом требования электросетевой организации в отношении обустройства внешнего электроснабжения/присоединения могут быть иными. Технические условия не накладывают обязательства на электросетевую организацию продлить их действие, если нет на то оснований (бездействие Заявителя). 7.2. Технические условия являются неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» и не дают право присоединения к электрическим сетям при его отсутствии. |

Заместитель директора по техническим вопросам –

главный инженер  филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

«______энерго»					                             ___________ /___________/

______________/Заявитель/